湖南省建设科技与建

筑节能协会团体标准

T/HCBA

## T/HCBA001-2018

玻璃纤维增强水泥（GRC）幕墙施工质量验收标准

Code for acceptance of construction quality of glass fiber reinforced cement (GRC) curtain wall

2018—08—09  发布	               2018—10—01	 实施

湖南省建设科技与建筑节能协会  发布

湖南省建设科技与建筑节能协会团体标准

## 玻璃纤维增强水泥（GRC）幕墙施工质量验收标准

Code for acceptance of construction quality of glass fiber reinforced cement (GRC) curtain wall

T/HCBA001-2018

主编单位：中南林业科技大学

北京城建集团有限责任公司

批准部门：湖南省建设科技与建筑节能协会

2018长沙

前言

根据《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》（国发〔2015〕13号）、《住房城乡建设部办公厅关于培育和发展工程建设团体标准的意见》（建办标〔2016〕57号）的要求和有关法律、法规的规定，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家标准和国际先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.原材料及成品进场；5.GRC幕墙工程；6.附录A～B。

本标准由湖南省建设科技与建筑节能协会管理，由中南林业科技大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中南林业科技大学（地址：长沙市韶山南路498号，邮政编码：410004)。

本标准主编单位：中南林业科技大学

北京城建集团有限责任公司

本标准参编单位：南京倍立达新材料系统工程股份有限公司

山东金光集团有限公司

湖南大象建筑规划设计有限公司

通号建设集团有限公司

通号工程局集团建设工程有限公司

湖南省沙坪建设有限公司

沈阳恒宇建筑材料科技有限公司

北京江河幕墙系统工程有限公司

沈阳远大铝业工程有限公司

本标准主要起草人员：胡习兵  陈伯望  段绍伟  熊  曜  袁智深

刘京城  赵换江  张  羽  苏李渊  耿德宇

江晓峰  宋才贵  朱  江  胡振忠  彭杨轩

刘丰收  舒  丹  杨创贵  苏文辉  欧阳丕文

宋明士  谭  勇  陶  伟  谢  娟  康  鑫

刘学耀  黄  浩  向思宇

本标准审定专家：朱晓鸣  粟元甲  方东升  朱  林  贺雄英

刘子毅  刘宏成  康文之  刘玉辉  殷昆仑

目 次

1  总 则 	（5）

2  术 语 	（6）

3  基本规定 	（7）

4  原材料及成品进场	（9）

4.1  一般规定	（9）

4.2  GRC面板	（9）

4.3  其他	（10）

5  GRC幕墙工程	（11）

5.1  一般规定	（11）

5.2  GRC面板	（12）

5.3  承重龙骨钢结构	（13）

5.4  其他	（13）

附录A  GRC面板尺寸允许偏差	（14）

附录B  GRC幕墙安装的允许偏差和检验方法	（15）

本标准用词说明	（17）

引用标准名录	（18）

附：条文说明	（19）

Contents

1  General Provisions 	（5）

2  Terms 	（6）

3  Basic Requirements	（7）

4  Raw Materials and Finished Products Enter The Market 	（9）

4.1  General Requirements 	（9）

4.2  GRC Panel 	（9）

4.3  Others 	（10）

5  GRC Curtain Wall Project 	（11）

5.1  General Requirements 	（11）

5.2  GRC Panel 	（12）

5.3  Steel Structure of Load-bearing Keel 	（12）

5.4  Others 	（13）

Appendix A  GRC Panel Size Allowable Deviation	（14）

Appendix B  GRC Curtain Wall Allowable Deviation and Inspection Method

for Installation 	（15）

Explanation of Wording in This Standard 	（17）

List of Quoted Standards 	（18）

Addition：Explanation of Provisions 	（19）

1 总 则

1.0.1  为加强玻璃纤维增强水泥幕墙工程质量管理，统一其验收标准，保证工程质量，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于湖南省建筑高度不大于100m，抗震设防烈度不大于7度（含7度）的民用建筑用玻璃纤维增强水泥幕墙工程的施工质量验收。

1.0.3  玻璃纤维增强水泥幕墙工程施工中采用的工程技术与承包合同文件对施工质量验收的要求不应低于本标准的规定。

1.0.4  本标准应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300配套使用。

1.0.5  玻璃纤维增强水泥幕墙工程施工质量的验收除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准、行业、地方相关标准的规定。

2 术 语

2.0.1  玻璃纤维增强水泥 glass fiber reinforced cement  （简称：GRC）

耐碱玻璃纤维与水泥砂浆为一体的纤维水泥增强复合材料。

2.0.2  玻璃纤维增强水泥幕墙 glass fiber reinforced cement curtain wall（简称：GRC幕墙）

由支承结构体系与玻璃纤维增强水泥板组成的，不承担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。

2.0.3  背附钢架 stud frame

通过柔性锚杆和重力锚杆支撑GRC面层，并与承重龙骨钢结构相连接的金属框架。

2.0.4  承重龙骨钢结构 steel structure of load-bearing keel

GRC面板与主体结构之间的连接用钢结构，主要用来支撑和固定GRC面板。

2.0.5  后置埋件 after embedding

通过相关技术手段在既有工程结构上设置的连接件。

3 基本规定

3.0.1  GRC幕墙工程施工单位应有经过审查的施工设计图纸，施工组织设计方案应经公司技术负责人审批。

3.0.2  GRC幕墙工程质量验收包括：原材料及成品进场验收、GRC幕墙工程。

3.0.3  GRC幕墙工程的质量验收应在所含检验批验收合格的基础上，进行质量验收记录检查。

3.0.4  GRC幕墙工程检验批的质量验收应包括如下内容：

- 实物检查，按下列方式进行：

1）对GRC幕墙工程中进入现场的原材料、构配件、GRC面板和钢材等产品的进场复验，应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行；

- 对GRC面板的外观质量、结构力学性能等，应按国家现行有关标准和本标准规定的抽样检验方案执行；

- 对本标准中采用技术检验的项目，应按抽查总点数的合格率进行检查。

2  资料检查，包括GRC幕墙工程中进入现场的原材料、构配件、GRC面板和钢材等的产品合格证（质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告等）及进场复验报告、见证检测报告和隐蔽工程验收记录等。

3.0.5  GRC幕墙工程检验批合格质量标准应符合下列规定：

1  主控项目必须符合本标准合格质量标准的要求；

2  一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点（值）符合本标准合格质量的要求，且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍。

3  质量检查记录、质量证明文件等资料应完整。

3.0.6  GRC幕墙工程合格质量标准应符合下列规定：

1  分项工程所含的各检验批均应符合本标准合格质量要求；

2  分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。

3.0.7  当GRC幕墙工程施工质量不符合本标准要求时，应按下列规定进行处理：

1  经返工重做或更换构（配）件的检验批，应重新进行验收；

2  经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；

3  经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；

4  经返修或加固处理的分项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按处理技术方案和协商文件进行验收。

4 原材料及成品进场

4.1  一般规定

4.1.1  本章适用于进入GRC幕墙工程施工现场的原材料、构配件、GRC面板和钢材等的进场验收。

4.1.2  GRC面板应进行性能复试，复试须由GRC面板供应商提供与施工项目配方及生产工艺一致的测试板，由具备资质的检测机构按照现行行业标准《玻璃纤维增强水泥外墙板》JC/T 1057或《玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品》JC/T 940进行检测。复试应在GRC面板正式投产后进行，每项工程宜复试1 次，特殊要求应在合同中明确。

4.1.3  GRC幕墙工程中所使用的钢材、焊接材料、连接用紧固标准件和涂装材料的进场验收应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205执行。

4.2   GRC面板

I  主控项目

4.2.1  GRC面板的材料、性能等应符合设计要求，其质量应符合设计与合同规定标准的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查出厂合格证及检测报告等。

4.2.2  GRC面板厚度、规格尺寸等外观质量及允许偏差应符合本标准附录A的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见本标准附录A。

4.2.3  GRC面板验收合格后，应在产品的显著位置设置标识，标识的内容应包括产品编号、制作日期、合格状态、生产企业名称等信息。

Ⅱ  一般项目

4.2.4  GRC面板外观质量应符合国家现行有关标准的规定和合同约定外，尚应符合下列规定：

- 边缘整齐，外光面不应有缺棱掉角，非明显部位缺棱掉角允许修补；

- 侧面防水缝部位不应有孔洞；一般部位孔洞的长度不应大于5mm、深度不应大于3mm，每平方米板上孔洞不应多于3处。有特殊表面装饰效果要求时除外。

检查数量：抽样比例不应小于1%（件数或面积）。

检验方法：目测板有无缺棱掉角、孔洞，用钢直尺测量孔洞尺寸。

4.2.5  背附钢架及连接件宜采用整体热浸镀锌，镀锌层厚度应符合设计要求，镀锌质量应符合现行国家标准《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912的规定，镀锌层破坏后应涂刷富锌涂料。

检查数量：按构件数抽查10%，且不应少于5张。

检验方法：观察检查。

4.3  其他

4.3.1  GRC幕墙工程中使用的结构密封胶，应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定；建筑密封胶应符合国家现行标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T 881、《聚氨酯建筑密封胶》JG/T 482的规定。密封胶条应符合国家现行标准《建筑橡胶密封垫预成型实心硫化的结构密封垫用材料规范》HB/T 3099及《工业用橡胶板》GB/T 5574的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的认定证书、合格证明、硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告、耐污染性试验报告、进口硅酮结构胶的商检证等。

4.3.2  GRC幕墙工程用其他材料应符合国家现行有关产品标准和设计要求。

5  GRC幕墙工程

5.1  一般规定

5.1.1  本章适用于GRC幕墙工程的质量验收。

5.1.2  GRC 幕墙验收时，应根据工程实际情况部分或全部检查下列文件和记录：

- GRC幕墙工程的施工图、结构计算书、热工性能计算书、设计变更文件、设计说明及其他设计文件；

- GRC幕墙施工组织设计方案；

- 进场验收记录和复验报告等；

- 后置埋件的现场拉拔检测报告；

- GRC幕墙的气密性能、水密性能、抗风性能检测报告；地震设计状况时，尚应提供平面内变形性能检测报告；

- 隐蔽工程验收文件；

- 现场淋水试验记录；

- GRC幕墙安装施工质量检查记录；

- 其他资料。

5.1.3  GRC幕墙验收前，应在安装施工过程中完成下列隐蔽项目的现场验收：

1 预埋件或后置锚栓连接件；

2 GRC幕墙构件与主体结构的连接节点；

3 GRC幕墙周边、内表面与主体结构之间的封堵；

4 GRC幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点；

5 GRC幕墙防雷连接节点；

6 GRC幕墙防火、隔烟节点。

5.1.4  GRC幕墙工程各分项工程检验批的划分应符合下列规定：

- 同材料、工艺和施工条件的GRC幕墙工程应以1000m2 为一个检验批，不足1000m2 应划分为一个检验批，超过10000m2 的以3000m2 为一个检验批。

- 同一单位工程的不连续的GRC幕墙工程应单独划分检验批。

- 对于异型或有特殊要求的GRC幕墙，检验批的划分应根据GRC幕墙的结构、工艺特点及工程规模，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定。

5.2  GRC面板

I  主控项目

5.2.1  GRC面板的总体造型及外观效果应符合标准图或设计的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

5.2.2  GRC面板表面应洁净，外观面不得有缺棱掉角、裂纹、蜂窝麻面、飞边毛刺、色差、斑痕、污染等明显缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

5.2.3  GRC面板安装的允许偏差及检验方法应符合本标准附录B的规定。

检查数量：每个检验批每100m2应至少查一处，每处不得小于10m2。

检验方法：见本标准附录B。

5.2.4  GRC幕墙面板连接用背栓、预置螺母、抽芯铆钉、连接螺钉的位置、数量、规格尺寸，以及拉拔力应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查进场验收记录、施工记录以及连接点的拉拔力检测报告。

Ⅱ  一般项目

5.2.5  GRC幕墙上的滴水线应宽窄均匀、光滑顺直，流水坡向应符合设计要求。

检查数量：每个检验批每100m2应至少查一处，每处不得小于10m2。

检验方法：观察检查。

5.2.6  板缝应平直，均匀。注胶封闭式板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，深浅基本一致、缝宽基本均匀、光滑顺直，胶缝的宽度和厚度应符合设计要求；胶条封闭式板缝的胶条应连续、均匀、安装牢固、无脱落，板缝宽度应符合设计要求。

检查数量：每个检验批每100m2应至少查一处，每处不得小于10m2。

检验方法：观察检查。

5.2.7  有水密性能要求的GRC幕墙应无渗漏。

检查数量：全数检查。

检验方法：现场淋水试验记录。

5.3  承重龙骨钢结构

5.3.1  承重龙骨钢结构、焊缝连接和紧固标准件连接的质量验收应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205执行。

5.3.2  承重龙骨钢结构所使用的涂装材料质量验收应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205执行。

5.3.3  主体结构的预埋件和后置埋件的位置、数量、规格尺寸及后置埋件、槽式预埋件的拉拔力应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录；槽式预埋件、后置埋件的拉拔试验检测报告。

5.4  其他

5.4.1  各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

5.4.2  GRC幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求，填充应密实、均匀、厚度一致。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。

5.4.3  GRC幕墙的承重龙骨钢结构应与主体防雷装置可靠接通，并符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。

附录A  GRC 面板尺寸允许偏差

A.0.1  GRC面板尺寸允许偏差应符合表A.0.1的规定。

表A.0.1  GRC面板尺寸允许偏差及检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长（宽、高）度 | ±3mm（大于3m，+1mm/m，但最大不超过6mm） | 尺量检查 |
| 对角线差 | 板面积小于2m2时，对角线差≤5mm；板面积等于或大于2m2时，对角线差≤10mm | 尺量检查 |
| 产品厚度 | 0~3mm | 尺量检查 |
| 钢架 位置偏差 | ±5mm | 尺量检查 |
| 预埋件、孔、槽位置偏差 | ±5mm | 尺量检查 |
| 侧边弯曲 | ≤3mm | 拉线、尺量检查 |
| 表面平整度 | ≤2mm | 靠尺、塞尺检查 |
| 表面翘曲 | ≤3mm | 表面对角拉线 |

附录B  GRC幕墙安装的允许偏差和检验方法

B.0.1  GRC平板幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表B.0.1规定。

表B.0.1  GRC平板幕墙安装的允许偏差和检验方法

| 序号 | 检查项目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙垂直度 | 幕墙高度≤30m | 10 | 用经纬仪检查 |
|  |  | 30m＜幕墙高度≤60m | 15 |  |
|  |  | 60m＜幕墙高度≤90m | 20 |  |
|  |  | 幕墙高度＞90m | 25 |  |
| 2 | 幕墙水平度 |  | 3 | 用水平仪检查 |
| 3 | 板材立面垂直度 |  | 3 | 用水平仪检查 |
| 4 | 板材上沿水平度 |  | 2 | 用1m水平尺和钢直尺检查 |
| 5 | 相邻板材板角错位 |  | 1 | 用钢直尺检查 |
| 6 | 幕墙表面平整度 |  | 3 | 用垂直检查尺检查 |
| 7 | 阳角方正 |  | 4 | 用直角检查尺检查 |
| 8 | 接缝直线度 |  | 4 | 用钢直尺检查 |
| 9 | GRC构件平面位置 |  | 6（每3米） | 非累积计算、用经纬仪、水平仪检查 |
| 10 | GRC装接件锚固点和洞口位置 |  | 3 | 用经纬仪、水平仪检查 |
| 11 | GRC板接缝间的平整度 |  | 1 | 用水平仪检查 |
| 12 | GRC板拼缝宽度 |  | 6 | 用钢直尺检查 |
| 13 | GRC转接件埋件位置 |  | 6 | 用经纬仪、水平仪检查 |

B.0.2  GRC非平板幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表B.0.2规定。

表B.0.2  GRC非平板幕墙安装的允许偏差和检验方法

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幕墙水平度 | 4 | 用水平仪检查 |
| 2 | 板材立面垂直度 | 4 | 用水平仪检查 |
| 3 | 板材上沿水平度 | 4 | 用1m水平尺和钢直尺检查 |
| 4 | 相邻板材板角错位 | 4 | 用钢直尺检查 |
| 5 | 接缝直线度 | 4 | 用钢直尺检查 |
| 6 | GRC板拼缝宽度 | 6 | 用钢直尺检查 |

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，以要求严格程度不同的用词，说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词；

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词；
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词。

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2本标准中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……要求或规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

2. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

3. 《玻璃幕墙工程质量验收标准》JGJT 139

4. 《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336

5. 《上海市建筑幕墙工程技术规范》DGJ 08-56

6. 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

7. 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

8. 《玻璃纤维增强水泥（GRC）外墙板》JC/T 1057

9. 《玻璃纤维增强水泥（GRC）装饰制品》JC/T 940

10. 《建筑幕墙》GB/T 21086

11. 《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99

12. 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

13. 《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912

湖南省建设科技与建

筑节能协会团体标准

玻璃纤维增强水泥(GRC)幕墙

施工质量验收标准

条文说明

目 次

1  总 则 	（21）

2  术 语 	（22）

3  基本规定 	（23）

4  原材料及成品进场 	（25）

4.1 一般规定 	（25）

4.2  GRC面板 	（25）

4.3  其他 	（26）

5  GRC幕墙工程 	（27）

5.1 一般规定 	（27）

5.2  GRC面板 	（27）

5.3  承重龙骨钢结构 	（28）

5.4  其他 	（28）

# 1  总 则

1.0.1  本条阐明了制定本标准的目的。为适应GRC幕墙应用技术的发展及规范该产品的应用市场，特制定本标准。

1.0.2  本条规定了本标准的使用范围。玻璃纤维增强水泥板作为人造板材，应用高度限值与现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336协调一致，抗震烈度参考现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中湖南省的抗震设防烈度。

1.0.4  现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300对工程质量验收的划分、方法、程序及组织都提出了原则性规定，因此本标准强调在执行时必须与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300配套使用。

1.0.5  根据标准编写及标准间关系的有关规定,本标准总则中应反映其他相关标准、规范作用。

# 2  术 语

本标准给出了5个有关玻璃纤维增强水泥（GRC）幕墙施工质量验收方面的术语，本标准给出了相应的推荐性英文术语，该英文术语不一定是国际上的标准术语，仅供参考。

# 3 基本规定

3.0.1  本条是对从事GRC幕墙工程的施工企业质量管理内容进行检查验收，强调要有进过审查的设计图纸，施工组织设计方案经过审批。
3.0.2  本标准将GRC幕墙工程质量验收划分为2个工程，每个工程单独成章，将工程划分成检验批进行验收，有助于及时纠正施工中出现的质量问题，确保工程质量。  
3.0.5  检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，因此必须全部符合本标准的规定，这意味着主控项目不允许有不符合要求的检验结果，即这种项目的检查具有否决权。一般项目是指对施工质量质量不起决定性作用的检验项目。本条中80%的规定是参照现行国家标准确定的。考虑到GRC 幕墙工程对缺陷的敏感性，本条对一般偏差项目设定了一个1.2倍偏差限值的门槛值。
3.0.6  分项工程的验收在检验批的基础上进行，一般情况下，两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已，因此将有关的检验批汇集便构成分项工程的验收。分项工程合格质量的条件相对简单，只要构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整，并且均已验收合格，则分项工程验收合格。

3.0.7  本条给出了当质量不符合要求时的处理方法。一般情况下，不符合要求的现象在最基层的验收单元——检验批时就应发现并及时处理，否则将影响后续检验批和相关的分项工程、（子）分部工程的验收。因此，所有质量隐患必须尽快消灭在萌芽状态，这也是本标准以强化验收促进过程控制原则的体现。非正常情况的处理分以下四种情况：

第一种情况：在检验批验收时,其主控项目或一般项目不能满足本标准的规定时，应及时进行处理。其中，严重的缺陷应返工重做或更换构件；一般的缺陷通过翻修、返工予以解决。应允许施工单位在采取相应的措施后重新验收，如能够符合本标准的规定，则应认为该检验批合格。

第二种情况：当个别检验批发现试件强度、原材料质量等不能满足要求或发生裂纹、变形等问题，且缺陷程度比较严重或验收各方对质量看法有较大分歧而难以通过协商解决时，应请具有资质的法定检测单位检测，并给出检测结论。当检测结果能够达到设计要求时，该检验批可通过验收。

第三种情况：如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该核验批可予验收。

第四种情况：更为严重的缺陷或者超过检验批的更大范围内的缺陷，可能影响结构的安全性和使用功能。在经法定检测单位的检测鉴定以后，仍达不到标准的相应要求，即不能满足最低限度的安全储蓄和使用功能，则必须按一定的技术方案进行加固处理，使之能保证其满足安全使用的基本要求，但已造成了一些永久性的缺陷，如改变了结构外形尺寸，影响了一些次要的使用功能等。为避免更大的损失，在基本上不影响安全和主要使用功能条件下可采取按处理技术方案和协商文件再进行验收，降级使用。但不能作为轻视质量而回避责任的一种出路，这是应该特别注意的。

# 4 原材料及成品进场

4.1  一般规定

4.1.1  本条给出了本章的适用范围，明确对原材料、构配件、GRC面板和钢材等产品进行层层把关的指导思想。

4.1.2  对进场的GRC面板进行复验，是为保证GRC幕墙工程质量的一种确认方式。考虑到GRC面板是由专业厂家预制成成品件运到施工现场，进行复验有助于避免不合格的材料用于GRC幕墙工程，也有助于解决样品与供货质量不一致的问题。

对属于下列情况之一的GRC面板，应进行型式检验：

1  新产品试制定型鉴定；

2  产品结构、材料、工艺有较大改变时；

3  长期停产再恢复生产时；

4  出厂检验结果与上一次检验结果有较大差异时；

5  正常生产每年一次；

6  国家或地方质监机构提出检验要求时。

检查内容：外观、尺寸允许偏差和物理力学性能指标。

检验方法：按JC/T 1057中相关规定执行。

4.1.3  现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205中明确指出钢材、焊接材料、连接用紧固标准件和涂装材料的进场验收，在本标准中不一一列出。

4.2   GRC面板

4.2.1  为保证GRC面板的结构安全和建筑性能，其所用材料、性能应符合设计与合同规定的质量要求；当工程所在地有特殊要求时，还应符合相应地方标准规定。

4.2.2  GRC面板的厚度、规格尺寸等是设计造型要求，进场验收时重点抽查GRC面板的厚度、规格尺寸是必要的。

4.2.3  产品标识上标注的相关信息应能反映出产品的真实质量状况，方便日后的管理维护。

4.2.4  GRC面板运输期间有摩擦碰撞，造成不可避免的损伤，因此GRC面板进场时检查其外观质量是有必要的。

4.2.5  背附钢架应在工厂提前加工并进行防腐处理。背附钢架与GRC面层在工厂按设计要求一次预制完成，形成GRC面板。

4.3  其他

4.3.1  GRC幕墙工程使用的硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶，关系到GRC幕墙的安全、水密性和气密性。产品必须做相容性试验，硅酮结构密封胶还要做剥离连接性试验和邵氏硬度试验。不得使用未经试验的产品、超过有效期的产品及相容性或其他指标不满足要求产品。

4.3.2  GRC幕墙工程所涉及到的其他材料原则上都要通过进场验收检验。

5  GRC幕墙工程

5.1  一般规定

5.1.2  工程验收分为资料验收和工程现场验收。幕墙工程验收资料应符合现行相关国家标准、行业标准和工程所在地的地方标准的规定。

本条列出了GRC幕墙工程验收时应提交的基本验收资料范围。对于具体的工程而言，除了设计文件和隐蔽工程验收记录必须提交之外，其他资料应根据工程实际涉及的部分提交相应部分的验收资料。

5.1.3  GRC幕墙完工之后，有不少部位或节点被GRC面板隐蔽，在工程验收时无法观察、检测，而这些部位或节点的施工质量又至关重要，甚至与GRC幕墙的安全性能直接有关，必须在施工过程中进行检查并做好记录，工程验收时，仅对隐蔽工程验收记录进行审核、检查。

幕墙工程施工单位应严格按照设计要求进行隐蔽工程施工并及时进行自检，发现问题应马上返工，自检合格，应会同监理和当地质监站进行隐蔽工程验收并做好记录，参加检验的人员，应在隐蔽验收记录上签字认可。

5.1.4  检验批是工程质量验收的基本单元，应按照符合相关国家标准的规定并结合工程实际情况进行划分。检验批通常按下列原则划分：

1、检验批内质量均匀一致，抽样应符合随机性和真实性的原则；

2、贯彻过程控制的原则，按施工次序、便于质量验收和控制关键工序质量的需要划分检验批。

5.2  GRC面板

5.2.1～5.2.2  俩条规定的总体造型及外观效果等质量要求，直接关系到GRC幕墙的装饰效果，应严格控制。

5.2.3  安装施工测量与主体结构的测量配合，及时调整误差，确保GRC面板安装所需要的精度，及连接所要求的极限调整空间。

5.2.4  背栓、预置螺母、抽芯铆钉、连接螺钉等产品质量存在差异，其力学性能直接影响到GRC面板连接的安全可靠性，本条规定其应进行连接点的拉拔力检测以确定承载能力。

5.2.5～5.2.6  滴水线、板缝等直接影响到GRC幕墙工程的外观效果，应宽窄均匀、光滑顺直。

5.2.7  为了检查GRC幕墙工程在使用过程中的抗雨水渗漏情况，本标准提出需要在GRC幕墙安装期间定期进行现场淋水试验。幕墙现场淋水检验方法：将幕墙淋水试验装置安装在被检幕墙的外表面，喷水水嘴离幕墙的距离不应小于530mm，并应在被检幕墙表面形成连续水幕。每一个检验区域喷淋面积应为1800mm×1800mm，喷水量不应小于4L/（m2·min），喷淋时间应持续5min，在室内观察有无渗漏现象的发生。

5.3  承重龙骨钢结构

5.3.1～5.3.2  现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205中明确指出承重龙骨钢结构、焊缝连接和紧固标准件连接和涂装材料的质量验收，在本标准中不一一列出。

5.3.3  GRC幕墙工程中使用的各种预埋件或后置埋件必须经过计算确定，以保证其具有足够的承载力。为了保证GRC幕墙与主体结构连接牢固可靠，幕墙与主体结构连接的预埋件或后置埋件应在主体结构施工时，按设计要求的数量、位置和方法进行埋设，埋设位置应正确。施工过程中如将预埋件或后置埋件的防腐层损坏，应按设计要求重新对其进行防腐处理。

5.4  其他

5.4.3  GRC幕墙属于建筑外围，容易遭受雷电袭击，应根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16确定防雷分类，并采取相应的防直击雷、防雷电侧击以及等电位连接措施。